Zasady oceny ofert według grup kryteriów podstawowowych

Opis kryteriów cząstkowych oceny ofert

# Zasady oceny ofert według grup kryteriów podstawowych

- Kryterium podstawowe: „Nakład inwestycyjny – cena brutto według oferty (NI)”

- Grupa kryterium podstawowego: „Ocena techniczna oferowanych rozwiązań  (OT)”

W tej grupie wydzielono 6 podgrup kryteriów, co pozwoli jakościowo ocenić oferowane rozwiązania techniczne na podstawie ocen cząstkowych poszczególnych węzłów technologicznych 
i zespołów technicznych instalacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i opisać w swojej ofercie wszystkie dane, które są podstawą do oceny według podkryteriów tej grupy. Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot tych ocen będzie powodem odrzucenia oferty. Wykonawca wypełni tabelę danych do kryterialnych ocen punktowych oferty według Załącznika nr 1a „Formularz Oferty”.

| Oznaczenie kryterium | Ocena techniczna oferowanych rozwiązań (OT) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| 2. | 1. | Węzeł przyjęcia i magazynowania odpadów | 3,5 |
|  | 2. | Węzeł spalania | 4,5 |
|  | 3. | Węzeł odzysku energii ze spalania odpadów – kocioł odzyskowy | 4,5 |
|  | 4. | Węzeł przetwarzania odzyskanej energii | 4,5 |
|  | 5. | Węzeł oczyszczania spalin | 4,5 |
|  | 6. | Dogodność obsługowa instalacji | 2,5 |
|  | ( punktów za kryterium podstawowe (OT) | 24,0 |

- Grupa kryterium podstawowego: „Gwarancje eksploatacyjne  (GE)”

W grupie tej wydzielono 3 podgrupy kryteriów, które pozwolą ocenić proponowane rozwiązania techniczne na podstawie gwarantowanych parametrów technicznych. Wszystkie dane przekazywane przez Wykonawcę dotyczące podgrup kryteriów oraz kryteriów cząstkowych w tym zestawieniu są parametrami gwarantowanymi. Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot tych ocen, będzie powodem odrzucenia oferty. Wykonawca wypełni tabelę danych do kryterialnych ocen punktowych oferty według Załącznika nr 1 „Formularz Oferty”.

| Oznaczenie kryterium | Gwarancje eksploatacyjne (GE) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Okres międzyprzeglądowy i dyspozycyjność instalacji – według deklarowanych wartości gwarancyjnych | 4,8 |
|  | 2 | Emisje monitorowanych składników zanieczyszczeń do powietrza – według deklarowanych poziomów gwarancyjnych | 7,6 |
|  | 3 | Gwarancje jakości produktów spalania – według deklarowanego poziomu gwarancyjnego | 1,6 |
|  | ( punktów za kryterium podstawowe (GE) | 14,0 |

- Grupa kryterium podstawowego: „Koszty związane z eksploatacją instalacji  (KE)”

W grupie tej wydzielono 2 podgrupy kryteriów, które pozwolą ocenić proponowane rozwiązania techniczne na podstawie kosztów związanych z eksploatacja instalacji, wynikających z oferowanych rozwiązań technicznych. Wykonawca wypełni tabelę danych do kryterialnych ocen punktowych oferty według Załącznika nr 1 „Formularz Oferty”.

| Oznaczenie kryterium | Koszty związane z eksploatacją instalacji (KE) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Operacyjne koszty zmienne – według danych ofertowych | 4,2 |
|  | 2 | Koszty utrzymania ruchu i wymiany zespołów/części – według deklarowanych gwarancji | 2,8 |
|  | ( punktów za kryterium podstawowe (KE) | 7,0 |

W celu ustalenia wysokości kosztów związanych z eksploatacją – kosztów zmiennych – należy przyjąć, że instalacja ZUOK funkcjonuje przez 7.800 h/rok, ze znamionową wydajnością spalania odpadów = 12,0 Mg/h, o znamionowej wartości opałowej W0 = 8,5 MJ/kg.

# B. Opis kryteriów cząstkowych – sposób obliczania punktacji według kryteriów cząstkowych

# 1. Kryterium podstawowe: „Nakład inwestycyjny – cena netto według oferty  (NI)”

| Oznaczenie | Nazwa kryterium – ocena punktowa |
| --- | --- |
| 1. | Oferowana cena brutto według zgłoszonych ofert P1 = (CO min / CO i ) * (Waga CO) gdzie: P1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium podstawowego 1. CO i – cena netto według oferty „i” CO min – minimalna cena netto wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga CO – waga kryterium podstawowego 1. = 55 punktów |

# 2. Grupa kryterium podstawowego: „Ocena techniczna oferowanych rozwiązań (OT)”

| Oznaczenie | Nazwa kryterium – ocena punktowa |
| --- | --- |
| 2.1. | Węzeł przyjęcia i magazynowania odpadów |
| 2.1.1 | Wysokość od dolnej krawędzi otworu rozładowczego do dna bunkra [m], zaprojektowana w racjonalnym i eksploatacyjnie dogodnym powiązaniu z szerokością bunkra*) P2.1.1 = (OR i / OR maks ) * (Waga OR) gdzie: P2.1.1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.1.1 OR i – wysokość [ m ] od dna bunkra do okna rozładowczego według oferty “i” OR maks – maksymalna wysokość od dna bunka do poziomu okna rozładowczego wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert Waga OR – waga kryterium cząstkowego 2.1.1 = 1, 0 |
|  | *) Projektowo zapewnić taką geometrię przekroju bunkra (szerokość bunkra i przede wszystkim wysokość od dna bunkra do dolnej krawędzie zsuwni), by kolejne partie dowożonych i rozładowywanych odpadów nie blokowały samego rozładunku a operatorowi nie blokowały możliwości operowania otwartym chwytakiem suwnicy i przeładowywania dostarczonych odpadów w inne strefy bunkra w celu ujednorodnienia właściwości odpadów załadowywanych do leja załadowczego. |
| 2.1.2 | Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych i transport rozdrobnionych odpadów do bunkra P2.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.1.2 Urządzenie rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych na odrębnym stanowisku w hali rozładunkowej, z przenośnikiem transportowym rozdrobnionych odpadów do bunkra = 1, 0 punkt Stanowisko z mobilnym urządzeniem do rozdrabniania, usytuowanym poza halą wyładunkową, z zespołem transportowym rozdrobnionych odpadów do bunkra 1, 0 punkt Stanowisko z mobilnym urządzeniem do rozdrabniania, usytuowanym poza halą wyładunkową, z wyrzutem rozdrobnionych odpadów do kontenera = 0, 40 punktu Stanowisko z urządzeniem zamontowanym na stałe w hali wyładunkowej na jednym stanowisku rozładunkowym, z bezpośrednim zsypywaniem odpadów do bunkra 0, 00 punktu |
| 2.1.3 | Liczba stanowisk odstawczych suwnic wraz z otworami do podejmowania ładunków spoza bunkra z poziomu zerowego lub przekazywania ładunku z bunkra na poziom zerowy poza bunkrem P2.1.3 – jak według oferty „i” rozwiązano usytuowanie i liczbę stanowisk odstawczych dla suwnic wraz z otworami do podejmowania ładunków spoza bunkra z poziomu zerowego lub przekazywania ładunku z bunkra na poziom zerowy poza bunkrem P2.1.3 = 0, 75 punktu – przy dwóch stanowiskach odstawczych, po dwóch stronach bunkra P2.1.3 = 0, 40 punktu – przy jednym podwójnym stanowisku odstawczym, z tej samej strony bunkra odpadów |
| 2.1.4 | Sposób rozwiązania konstrukcyjnego bunkra odpadów w celu stworzenia warunków do poboru próbek odpadów z bunkra do badania odpadów dla potrzeb oceny i zakwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii *) P2.1.4 – w jaki sposób według oferty „i” przewidziano możliwość pobierania do badań próbek odpadów z bunkra P2.1.4 = 0, 30 punktu – wewnątrz bunkra, P2.1.4 = 0, 75 punktu – na zewnątrz bunkra, na poziomie zerowym, |
|  | *) W celu zobiektywizowania oceny udziału energii z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła zaleca się pobieranie próbek odpadów z bunkra, już częściowo zhomogenizowanych w bunkrze, a nie z pojedynczych środków transportu dostarczających odpady do instalacji ZTUO. |
| 2.2 | Węzeł spalania |
| 2.2.1 | Liczba niezależnych stref regulacji dopływu powietrza pierwotnego wzdłuż pokładu rusztu P2.2.1 = (SPP i / SPP maks ) * (Waga SPP) gdzie: P2.2.1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.1, SPPi – liczba niezależnych stref regulacji dopływu powietrza piewrotnego wzdłuż rusztu według oferty „i”, SPPmaks – liczba niezależnych stref regulacji dopływu powietrza piewrotnego wzdłuż rusztu, największa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga SPP – waga kryterium cząstkowego 2.2.1 = 1, 10 |
| 2.2.2 | Możliwości zróżnicowanego regulowania prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż pokładu rusztu Liczba stref rusztu, dla ktόrych możliwa jest niezależna regulacja prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż rusztu; (strefy niezależnej regulacji umożliwiające zrόżnicowanie prędkości przemieszczania odpadόw wzdłuż rusztu) P2.2.2 = (RPO i / RPO maks ) * (Waga RPO) gdzie: P2.2.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.2, RPOi – liczba stref rusztu o zróżnicowanej możliwości regulowania prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż rusztu według oferty „i”, RPOmaks – liczba stref niezależnej regulacji prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż rusztu, największa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga RPO – waga kryterium cząstkowego 2.2.2 = 1, 40 |
| 2.2.3 | Liczba poziomów wprowadzania powietrza wtórnego Kryterium dotyczy liczby poziomów wprowadzania, a nie liczby dysz wprowadzania powietrza wtórnego. Jeśli przewiduje się recyrkulację spalin wprowadzanych do komory dopalania odrębnymi dyszami, to należy to traktować jako jeden z poziomów wprowadzania powietrza wtórnego. P2.2.3 = (PPWi / PPWmaks ) * (Waga PPW) gdzie: P2.2.3 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.3, PPW i – liczba poziomów wprowadzania powietrza wtórnego według oferty „i”, PPWmaks – największa liczba poziomów wprowadzania powietrza wtórnego wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert. Waga RPO – waga kryterium cząstkowego 2.2.3 = 0, 75 |
| 2.2.4 | Palniki rozruchowo – wspomagające (3 podkryteria) P2.2.4 = P1 2.2.4 + P2 2.2.4 + P3 2.2.4 gdzie: P2.2.4 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.4 P12.2.4 – relacja (sumy) mocy palników rozruchowo-wspomagających ( (Np, nomin) do mocy termicznej brutto paleniska rusztowego (Nr, brutto ) w warunkach nominalnych: 0, 50 ( ( (Np, nomin ) / (Nr, brutto ) ( 0, 65 ( 0, 25 punktu, ( (Np, nomin ) / (Nr, brutto ) < 0, 5 ( 0, 00 punktów P22.2.4 – Zakres regulacji (sumy) mocy palników rozpałkowych (N = (( Np, min ÷ ( Np, max ) 4, 5 ( ( (Np, max / (Np, min ) ( 5, 5 ( 0, 30 punktu (( Np, max / (Np, min ) < 4, 5 ( 0, 00 punktów P32.2.4 – jakie zastosowano zabezpieczenie palników rozruchowo-wspomagających podczas ruchu ustalonego segmentu spalania ? Chłodząca kurtyna powietrzna ( 0, 20 punktu Zasuwa w ścianie komory (spalania/dopalania) ( 0, 10 punktu |
| 2.2.5 | Możliwości regulacyjne udziału %-owego strumieni powietrza pierwotnego i powietrza wtórnego ((Pp i (Pw ) w całkowitym strumieniu powietrza do spalania ( (Pp + Pw ) P2.2.5 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.5 (Pp/w ( 30% ( 0, 50 punktu, 20 % ( (Pp/w < 30% ( 0, 30 punktu, (Pp/w < 20% ( 0, 00 punktów, gdzie: (Pp/w = (Pp/w) maks ( (Pp/w) min ; Pp maks + Pw min = 100% ; Pp min + Pw maks = 100% |
| 2.3 | Węzeł odzysku energii ze spalania odpadów – kocioł odzyskowy |
| 2.3.1 | Oferowana obliczeniowa sprawność termiczna kotła – według PN-EN 12952-15 P2.3.1 = (STK i / STK maks ) * (Waga STK) gdzie: P2.3. 1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.1, STK i – oferowana obliczeniowa sprawność termiczna kotła [ % ] według oferty „i”, przedłożona wraz z analitycznym udokumentowaniem, STK maks – obliczeniowa, analitycznie udokumentowana, sprawność kotła, najwyższa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert Waga STP – waga kryterium cząstkowego 2.3.1 = 1, 00 |
| 2.3.2 | Całkowita powierzchnia wymiany ciepła (2 podkryteria) P 2.3.2 = P1 2.3.2 + P2 2.3.2 gdzie: P2.3.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.2, P12.3.2 – liczba punktów dla oferty „i” wg kryterium cząstkowego „całkowita powierzchnia wymiany ciepła ciągów opromieniowanych”, P12.3.2 = (PWO i / PWO maks ) * (Waga PWO) PWOi – całkowita powierzchnia [m2] wymiany ciepła w ciągach opromieniowanych kotła według oferty „i”, PWOmax – największa całkowita powierzchnia [m2] wymiany ciepła w ciągach opromienowanych kotłów spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga PWO – waga kryterium cząstkowego 2.3.2/1 = 0, 35 P22.3.2 – liczba punktów dla oferty „i” wg kryterium cząstkowego „całkowita powierzchnia konwekcyjnej wymiany ciepła” P22.3.2 = (PWK i / PWK maks ) * (Waga PWK), PWK i – całkowita powierzchnia [m2] konwekcyjnej wymiany ciepła w kotle według oferty „i”, PWK maks – największa całkowita powierzchnia [m2] konwekcyjnej wymiany ciepła kotłów spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga PWK – waga kryterium cząstkowego 2.3.2/2 = 0, 50 |
| 2.3.3 | Procesowo-konstrukcyjne bezpieczeństwo przed wystąpieniem chlorowej korozji wysokotemperaturowej – wykazane dla poszczególnych zespołów wymiany ciepła na „tle” załączonego „pustego” wykresu obszarów chlorowej korozji wysokotemperaturowej P2.3.3 – liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.3.3 = 0 ÷ 1, 30 punktu Liczba punktów przydzielana indywidualnie dla każdej oferty według eksperckiej oceny, na podstawie odwzorowania na wykresie położenia poszczególnych zespołów wymiany ciepła z projektu kotła każdej z ofert, dla stanu kotła zaszlakowanego (na koniec okresu międzyprzeglądowego). Przekroczenie krzywej „Min” przez punkt odwzorowania temperaturowych parametrów na wylocie z poszczególnych zespołów wymiany ciepła, dla kotła w stanie „zaszlakowanym”, w stronę „strefy przejściowej” na wykresie = 0, 0 punktów dla danej oferty. Położenie punktu odwzorowania temperaturowych parametrów na wylocie z poszczególnych zespołów wymiany ciepła, dla kotła w stanie „zaszlakowanym”, poza krzywą „Max” = 1, 30 punktu dla danej oferty. Położenie punktu odwzorowania temperaturowych parametrów na wylocie z poszczególnych zespołów wymiany ciepła, dla kotła w stanie „zaszlakowanym”, pomiędzy krzywymi „Min” i „Max” = 0,95 punktu dla danej oferty. |
|  | Należy przyjąć, że temperatura zewnętrznej powierzchni rury zespołu wymiany ciepła (przegrzewacza) = temperatura pary + 40 0C |
| 2.3.4 | Urządzenia operacyjnego oczyszczania powierzchni konwekcyjnej wymiany ciepła (3 podkryteria) P2.3.4 = P12.3.4 * P22.3.4 * P32.3.4 gdzie: P2.3.4 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.4, P12.3.4 – liczba punktów dla oferty „i” wg kryterium cząstkowego „rodzaj urządzenia do oczyszczania” Ostukiwacze młotkowe ( 0, 40 punktu, Zdmuchiwacze parowe/pneumatyczne ( 0, 20 punktu; P22.3.4 – mnożnik punktów za „napęd urządzenia”, Napęd mechaniczny ( 1, 0, Napęd pneumatyczny ( 1, 25; P32.3.4 – mnożnik punktów za „usytuowanie urządzenia”, Jednostronne ( 1, 0 Dwustronne ( 1, 20 |
| 2.3.5 | Maksymalny dopuszczalny czas ciągłej pracy (liczba godzin/dobę) węzłów spalania i odzysku ciepła w stanie przeciążenia termicznego – 110% wartości nominalnej mocy termicznej brutto, jak na wykresie spalania P2.3.5 = (CPP i / CPP maks ) * (Waga CPP) gdzie: P2.3.5 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.5, CP i – dopuszczalny czas pracy/dobę [h/dobę] węzłów spalania i odzysku ciepła w stanie przeciążenia termicznego = 110% wartości nominalnej według oferty „i”, CP maks – dopuszczalny czas pracy/dobę [h/dobę] węzłów spalania i odzysku ciepła w stanie przeciążenia termicznego = 110% wartości nominalnej, najdłuższy spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga CPP – waga kryterium cząstkowego 2.3.5 = 0,75 |
| 2.4 | Węzeł przetwarzania odzyskanej energii |
| 2.4.1 | Maksymalna moc elektryczna brutto przy pracy w trybie pełnej kondensacji, w różnych warunkach funkcjonowania instalacji ZUOK, tzn.: 100% nominalnej mocy termicznej brutto („wariant 1”), 70% nominalnej mocy termicznej brutto („wariant 2”), oraz Zewnętrzna temperatura powietrza = (+ 30 0C, ciśnienie atmosferyczne = 1000 hPa) („warunki funkcjonowania a”) Zewnętrzna temperatura powietrza = średniej rocznej (+ 9,0 0C, ciśnienie atmosferyczne = 1000 hPa ) („warunki funkcjonowania b”) P 2.4.1 = P12.4.1 (1a) + P22.4.1 (1b) + P32.4.1 (2a) + P42.4.1 (2b) P 2.4.1 – liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.4.1, jako suma składników dla poszczególnych warunków funkcjonowania: P12.4.1 (1a) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(1a)”, P22.4.1 (1b) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(1b)”, P32.4.1 (2a) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(2a)”, P42.4.1 (2b) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(2b)”, gdzie dla poszczególnych warunków funkcjonowania „(1a)”, „(1b)”, „(2a)” i „(2b)” liczbę cząstkową punktów określa się odpowiednio: P2.4.1 = [ NE br(1a) i / NE br(1a) maks ] * (Waga NE br) gdzie: NE br(1a)i – moc elektryczna brutto [MWe] według oferty „i”, dla warunków funkcjonowania instalacji „(1a)” - i podobnie dla pozostałych wariantów warunków funkcjonowania, NE br(1a)maks – maksymalna moc elektryczna brutto [MWe] dla warunków funkcjonowania instalacji „(1a)” wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga NE br – waga kryterium cząstkowego 2.4.1 = 0, 40 (4 X 0, 40) |
| 2.4.2 | Maksymalny poziom kogeneracji (maksymalnie możliwa ilość przekazywanego ciepła do sieci cieplnej [GJ/dobę] ) przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnętrznej temperaturze powietrza = –200C, ciśnienie atmosferyczne = 1000 [hPa] P2.4.2 = (PK i / PK maks ) * (Waga PK) Gdzie: P2.4.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.4.2, PK i – maksymalna – według oferty „i” – ilość ciepła (GJ/dobę), jaka może być przekazywana do sieci przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnętrznej temperaturze powietrza = –200C, PK maks – ilość ciepła jaka może być przekazywana do sieci (GJ/dobę) przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnętrznej temperaturze powietrza = –200C, maksymalna wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga PK – waga kryterium cząstkowego 2.4.2 = 1,10 |
| 2.4.3 | Zapotrzebowanie energii elektrycznej Ne [MWe] na eksploatacyjne potrzeby własne (Ne PW) [MWe] w nominalnych warunkach pracy instalacji i w trybie pełnej kondensacji P2.4.4 = (Ne PW min / Ne PW i ) * (Waga Ne PW) gdzie: P2.4.3 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.4.3, Ne PWi – zapotrzebowanie energii elektrycznej [MWe] na eksploatacyjne potrzeby własne, w nominalnych warunkach pracy instalacji w trybie pełnej kondensacji, wykazana w ofercie „i”, Ne PWmin – zapotrzebowanie energii elektrycznej [MWe] na eksploatacyjne potrzeby własne w nominalnych warunkach pracy instalacji w trybie pełnej kondensacji, wykazane jako najniższe wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga Ne PW – waga kryterium cząstkowego 2.4.3. = 0,95 |
| 2.4.4 | Moc awaryjnego źródła zasilania (Ne ZA) [MWe], relacja do zapotrzebowania mocy na eksploatacyjne potrzeby własne (Ne PW) P2.4.5 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.4.4 Jeśli (Ne ZA) / (Ne PW) = 1 i możliwe jest podtrzymanie operacyjnego funkcjonowania instalacji zasilanej tylko ze źródła awaryjnego: ( P2.4.5 = 0, 85 punktu Jeśli (Ne ZA) / (Ne PW) < 1 upełnić!! zinstalacji oferciesieci cieplnej) i możliwe jest bezpieczne zakończenie procesu spalania odpadów (wybieg instalacji) z wypełnieniem wszystkich wymagań procesowych w zakresie spalania i oczyszczania spalin: ( P2.4.4 = 0, 65 punktu, |
| 2.5 | Węzeł oczyszczania spalin |
| 2.5.1 | Wentylator ciągu głównego P2.5.1 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.5.1, - maksymalna dysponowalna nadwyżka podciśnienia (pmaks [hPa], jaka może być wytworzona przez wentylator ciągu głównego w stosunku do podciśnienia w warunkach nominalnych ( pnomin [hPa] (( pmaks / ( pnomin) ( 1,15 , przy dopuszczalnym spadku sprawności ( 10% ( 0, 90 punktu 1,05 ( (( pmaks / ( pnomin ) ( 1,15 , (przy dopuszcz. spadku sprawności ( 10%) ( 0, 60 punktu (( pmaks / ( pnomin ) ( 1, 05 ( 0, 00 punktu |
| 2.5.2 | Filtr workowy (2 podkryteria) P2.5.2 = P12.5.2 + P22.5.2 gdzie: P2.5.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.5.2 jako suma punktów uzyskanych przy ocenie według kryteriów cząstkowych 2.5.2a, 2.5.2b |
| 2.5.2a | Całkowita liczba komór filtra (CLK) i liczba komór filtra, projektowo wymagana do gwarantowania deklarowanych parametrów emisji (CLKg) Jeżeli: (CLK) = (CLKg) + 1 ( P12.5.2 = 0, 60 punktu, Jeżeli: (CLKg) / (CLK) = 1 ( P12.5.2 = 0, 15 punktu |
| 2.5.2b | Ogrzewanie lejów popiołowych filtra tkaninowego P22.5.2 – czy zastosowano ogrzewanie lejów popiołowych filtra tkaninowego ? Tak: ( P22.5.2 = 0, 40 punktu Nie: ( P22.5.2 = 0, 15 punktu |
| 2.5.3 | Procesowe i techniczne rozwiązania bezpieczeństwa w węźle pół-suchego oczyszczania spalin (4 podkryteria) P2.5.3 = P12.5.3 + P22.5.3 + P32.5.3 + P42.5.3 gdzie: P2.5.3 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.5.3, jako suma punktów uzyskanych przy ocenie według kryteriów cząstkowych 2.5.3a, 2.5.3b, 2.5.3c, 2.5.3d. |
| 2.5.3a | P12.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym segmentu zapewniono możliwość awaryjnego schładzania spalin po kotle? Tak: ( P12.5.3 = 0, 25 punktu Nie: ( P12.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.3b | P22.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym węzła przewidziano możliwość zapewnienia obojętnej atmosfery (wprowadzenie azotu lub rozwiązanie równoważne) w silosie adsorbentu i w każdej pojedynczej komorze filtra tkaninowego? Tak, w pełnym zakresie: ( P22.5.3 = 0, 40 punktu Tak, w silosie adsorbentu: ( P22.5.3 = 0, 20 punktu Nie: ( P22.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.3c | P32.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym węzła przewidziano możliwość ogrzewania leja popiołowego silosu produktów oczyszczania spalin? Tak: ( P32.5.3 = 0, 40 punktu Nie: ( P32.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.3d | P42.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym węzła przewidziano możliwość odprowadzenia spalin bezpośrednio z kotła, po awaryjnym schłodzeniu bezpośrednio do komina (kanał baypasowy) ? Tak: ( P42.5.3 = 0, 25 punktu Nie: ( P42.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.4 | Dopuszczalny chwilowy (średnio-30 minutowy) %-owy wzrost zawartości składników zanieczyszczeń (odrębna ocena dla HCl oraz dla SO2) w spalinach nie oczyszczonych – ponad projektowe wartości nominalne, (który nie spowoduje przekroczenia wartości granicznych zestawionych w kolumnie A tabeli Załącznika 5 w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. – Dz. U. 11.95.558) P2.5.4 = (DWZ i / DWZ maks ) * (Waga DWZ) gdzie: P2.5.4 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.5.4, odrębnie dla HCl i SO2 DWZ i – dopuszczalny chwilowy (średnio-30 minutowy) %-owy wzrost zawartości składników zanieczyszczeń (HCl i SO2) w spalinach ponad projektowe wartości nominalne, według oferty „i”, DWZmaks – dopuszczalny chwilowy (średnio-30 minutowy) wzrost zawartości składników zanieczyszczeń (HCl i SO2) w spalinach ponad projektowe wartości nominalne, maksymalny wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga DWZ – waga kryterium cząstkowego 2.5.4 = 0, 65 (2 x 0, 65) |
| 2.6 | Dogodność obsługi i bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji |
| 2.6.1 | System zabezpieczenia przeciwpożarowego w bunkrze, na stanowisku rozdrabniania odpadów i w kabinie operatora – oceniany według stopnia wypełnienia wymagań zdefiniowanych w PFU – rozdział 1.10.1.1.3 i 1.10.1.2. P2.6.1 – liczba punktów dla oferty „i” według eksperckiej oceny indywidualnej przewidzianych i zaprojektowanych elementów systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych, według wymagań wyspecyfikowanych*) dla obszaru bunkra odpadów (11 wymagań), stanowiska rozdrabniania odpadów (7 wymagań) i kabiny operatora suwnicy (3 wymagania), P2.6.1 = 0, 00 ÷ 2, 20 punkty, gdzie: P2.6.1 = 2, 20 za wypełnienie wszystkich, opisanych w Części Technicznej Formularza Oferty, środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, według wymagań Zamawiającego wyspecyfikowanych*) w rozdziałach 1.10.1.1.3 oraz 1.10.1.2 P2.6.1 = 0 przy pominięciu, któregoś z środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, według wymagań Zamawiającego wyspecyfikowanych*) we wskazanych rozdziałach PFU . |
|  | *) Zestawienie wymagań przygotowane na podstawie fragmentów tekstu ze wskazanych rozdziałów P-FU ( 1.10.1.1.3 oraz 1.10.1.2): Wymaga się / ...... /, by odcinek drogi transportowej rozdrobnionych odpadów do bunkra był na tyle długi, nie mniej niż 10 m, aby obsługa stanowiska rozdrabniania mogła zareagować w przypadku ewentualnego powstania źródła ognia podczas rozdrabniania odpadów, przed ich zsypaniem do bunkra odpadów . Węzeł przyjmowania odpadów należy wyposażyć w system detekcji przeciwpożarowej i automatycznie sterowane urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego. Przewidzieć zainstalowanie stacji zasilania hydraulicznego napędu rozdrabniarki w oddzielnym pomieszczeniu, poza rozdrabniarką. Przewidzieć montaż zespołów hydraulicznych i zbiorników hydraulicznych w wannach z zabezpieczeniem wycieku płynów hydraulicznych. W projekcie stanowiska rozdrabniania odpadów przewidzieć zainstalowanie lokalnych, stałych oraz przenośnych, urządzeń gaśniczych – pianowych, wodnych lub innych równoważnych. Przewidzieć zainstalowanie telewizyjnego monitoringu oraz czujników dymowych w strefie rozdrabniania i transportu rozdrobnionych odpadów do bunkra. Uwzględnić stosowanie trudnopalnych płynów hydraulicznych. W hali wyładunkowej należy wykonać kamery z przesyłem obrazu do centralnej dyspozytorni oraz kabiny operatora suwnicy. W strefie kabiny operatorów suwnic zainstalować również urządzenia kurtyny wodnej, /……./ w celu dodatkowego zabezpieczenia kabiny na wypadek pożaru w bunkrze. Należy zainstalować cyfrową kamerę termowizyjną, która monitorować powinna w określonym cyklu czasowym powierzchnię warstwy odpadów w bunkrze i przekazywać obraz termograficzny do kabiny operatora suwnicy oraz do centralnej dyspozytorni. Uwzględnić możliwość parkowania dla obydwu suwnic jednocześnie, najkorzystniej po obydwu stronach bunkra, (na wypadek pożaru w bunkrze). W obszarze bunkra odpadów należy zainstalować urządzenia sygnalizacji zagrożenia pożarowego i urządzenia do automatycznego gaszenia ognisk pożaru, najkorzystniej gaszenia pianowego. Uwzględnić możliwość uruchomiania systemu gaszenia i obsługi systemu z bezpiecznego miejsca, przy czym należy zakładać, że oszklenie kabiny operatora może ulec zniszczeniu na skutek wysokiej temperatury w bunkrze, co uniemożliwić może obsługę (lub uruchamianie) systemu gaszenia przez operatora suwnicy. Przewidzieć zapas środka gaszącego na co najmniej godzinę pracy systemu gaszenia. Zapewnić możliwość gaszenia zarodków ognia poprzez pokrywanie warstwą piany tylko części powierzchni składowanych odpadów. Na bramy wyładowcze zastosować materiały odporne na działanie wysokiej temperatury, jaka może panować w bunkrze podczas pożaru, przy czym system sterowania zamykaniem bram musi być uruchamiany automatyczne – sygnałem z układu czujników temperatury lub dymowych rozmieszczonych w bunkrze. Zapewnić możliwość otwierania/zamykania świetlików (klap dymowych) na dachu zarówno z zewnątrz – np. z poziomu placu przed bramami wjazdowymi – jak i (przynajmniej w części) z kabiny operatora suwnic. W rozwiązaniu projektowym bunkra należy zastosować również przeciwpożarową instalację zraszania zamontowaną bezpośrednio nad lejem załadowczym odpadów. Należy zapewnić dodatkowe ruchome źródło światła, zamontowane na kabinie operatora suwnicy, umożliwiające oświetlenie wnętrza bunkra na wypadek awarii oświetlenia głównego. Kabinę operatora wykonać jako klimatyzowaną i utrzymywać ją w lekkim nadciśnieniu z dostarczeniem świeżego powietrza spoza budynku bunkra. Kabinę operatora wyposażyć w indywidualne środki gaśnicze. |
| 2.6.2 | Szerokość racjonalnie rozmieszczonych podestów na poziomach obsługowych na zewnątrz komory spalania i dopalania oraz kotła odzyskowego, zapewniających możliwość dostępu do wszystkich urządzeń wymagających obsługi i okresowych przeglądów P2.7.4 = (PPO i / PPO maks ) * (Waga PPO) gdzie: P2.6.2 – liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.6.2, PPO i – szerokość [m] racjonalnie rozmieszczonych podestów na poziomach obsługowych na zewnątrz komory spalania i dopalania oraz kotła odzyskowego, zapewniająca możliwość dostępu do wszystkich urządzeń wymagających obsługi i okresowych przeglądów, według oferty „i”, PPO maks – maksymalna, wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, szerokość [m] racjonalnie rozmieszczonych podestów na poziomach obsługowych na zewnątrz komory spalania i dopalania oraz kotła odzyskowego, zapewniająca możliwość dostępu do wszystkich urządzeń wymagających obsługi i okresowych przeglądów, Waga PPO – waga kryterium cząstkowego 2.6.2 = 0, 30 |

3.  Grupa kryterium podstawowego : „Gwarancje eksploatacyjne  (GE)”

| Oznaczenie | Nazwa kryterium – ocena punktowa |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Okres międzyprzeglądowy i dyspozycyjność instalacji – według deklarowanych wartości gwarancyjnych |
| Okres międzyprzeglądowy (niem. określenie „Reisezeit”) oznacza czas nieprzerwanej pracy kotła, po którym nie są już skuteczne eksploatacyjne sposoby oczyszczania powierzchni wymiany ciepła w ciągu(-ach) opromieniowanych i w ciągu konwekcyjnym kotła, proces spalania odpadów musi być wtedy zatrzymany i kocioł wychłodzony w celu ręcznego oczyszczenia. Dla potrzeb oceny przedstawionych ofert należy przyjąć, definicję „okresu miedzyprzeglądowego” (Reisezeit) według VGB Merkblatt M261 „Empfehlungen für Auslegung und Beschffenheit von abfallgefeuerten Dampferzeugern”, Wyd. II, 2009 i dla tych założeń należy w ofertach przedstawić deklarowane wartości gwarancyjne „okresu międzyprzeglądowego” (por. również PFU – rozdział 1.2 PF-U oraz Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych. |
| 3.1.1 | Gwarantowana nadwyżka długości okresu międzyprzeglądowego powyżej wymaganego minimum = 6 500 [h] P3.1.1 = (OMP i / OMP maks ) * (Waga OMP) gdzie: P3.1.1 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 3.1.1 OMPi – gwarantowana nadwyżka długości okresu międzyprzeglądowego ponad 6500 h według oferty „i”, OMPmaks – gwarantowana nadwyżka długości okresu międzyprzeglądowego [ h ], maksymalna wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga OMP – waga kryterium cząstkowego 3.1.1 = 2, 50 |
| 3.1.2 | Gwarantowana nadwyżka dyspozycyjności instalacji powyżej 7 800 [h/rok] P3.1.2 = (DI i / DI maks ) * (Waga DI) Gdzie: P3.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 3.1.2 DI i – gwarantowana nadwyżka dyspozycyjności instalacji ponad 7.800 ]h/rok], według oferty „i”, DImaks – gwarantowana nadwyżka dyspozycyjność instalacji, maksymalna wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga DI – waga kryterium cząstkowego 3.1.2 = 2, 30 |
| 3.2 | Gwarancje emisji monitorowanych składników zanieczyszczeń do powietrza – według deklarowanych poziomów gwarancyjnych | Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta „i” wg danego kryterium |
| Deklarowanie i wypełnienie (pod rygorem zapisów w Kontrakcie dotyczących udzielanych gwarancji) wymagań w zakresie monitorowanych emisji składników zanieczyszczeń na poziomie średniodobowych granicznych wartości stężeń, zgodnie z Rozporządzeniami: Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 05.260.2181), zamienionym przez Rozporządzenie M.Ś. z dnia 22 kwietnia 2011r. oraz Dz.U. 11.95.558 Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów (Dz.U. 02.37.339, z późn. zmianami – Dz. U. z 2004 r. nr 1 poz. 2 oraz Dz. U. z roku 2010, nr 61, poz. 380), jest warunkiem przyjęcia (nie odrzucenia) oferty. Za deklarowanie i wypełnienie (pod rygorem zapisów w Kontrakcie) gwarancji stężenia emisji niższych niż średniodobowe wartości graniczne przyznawane są przy ocenie oferty dodatkowe punkty zgodnie z poniższymi zapisami (kryteria 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3,2,5 i 3.3.1). |
| 3.2.1 | Gwarantowane stężenie emisji pyłów w spalinach: za gwarantowanie średniodobowego stężenia emisji pyłów, obniżonego o każde 5% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) | P3.2.1 ( po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punktu |
| 3.2.2 | Gwarantowane stężenia emisji kwaśnych, nieorganicznych składników zanieczyszczeń w spalinach: za gwarantowanie średniodobowych stężeń emisji, kwaśnych nieorganicznych składników obniżonych o każde 5% w stosunku do wartości granicznych według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558), liczone jako wartość uśredniona z gwarantowanych obniżeń procentowych stężenia emisji tych składników zanieczyszczeń (HCl, HF, SO2) | P3.2.2 ( po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punkty |
| 3.2.3 | Gwarantowane stężenie emisji tlenków azotu w spalinach: za gwarantowanie średniodobowego stężenia emisji tlenków azotu, obniżonych o każde 5% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558), przy jednoczesnym ograniczeniu zawartości nie przereagowanego amoniaku w spalinach ≤ 10 mg/m3N | P3.2.3 ( po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punktu |
| 3.2.4 | Gwarantowane stężenie emisji CO za gwarantowanie, średniodobowego stężenia emisji tlenku węgla obniżonego o każde 10% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) | P3.2.4 ( po 0, 30 punktu Maksymalnie 1,20 punkty |
| 3.2.5 | Gwarantowane stężenie emisji substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny (TOCS ): za gwarantowanie, średniodobowego stężenia emisji substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jak całkowity węgiel organiczny (TOCS) obniżonych o każde 5% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) | P3.2.5 ( po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punktu |
| 3.3 | Gwarancje jakości produktów spalania – według deklarowanego poziomu gwarancyjnego |
| 3.3.1 | Gwarantowana całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych (TOCŻ ) za gwarantowanie wartości TOC żużli i popiołów paleniskowych obniżonej o każde 0,25 punktu procentowego w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. (Dz.U. 02.37.339, z późn. zmianami) | P3.3.1 ( po 0, 40 punktu Maksymalnie 1,60 punkt |

- Grupa kryterium podstawowego: „Koszty związane z eksploatacją instalacji  (KE)”

| Oznaczenie kryterium | Koszty związane z eksploatacją instalacji (KE) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Operacyjne koszty zmienne – według danych ofertowych |
| 4.1.1 | Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby własne P4.1.2 = (ZEEmin / ZEE i ) * (Waga ZEE) Gdzie: P4.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.1.2 ZEE i – uwarunkowane eksploatacyjnie, jednostkowe zużycie energii elektrycznej [MWh/Mg spalanych odpadów ] na eksploatacyjne potrzeby własne, według oferty „i”, ZEEmin – uwarunkowane eksploatacyjnie, jednostkowe zużycie energii elektrycznej [MWh/Mg spalanych odpadów] na eksploatacyjne potrzeby własne, najniższe wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert ZEE – waga kryterium cząstkowego 4.1.2 = 1, 40 |  |
| 4.1.2 | Jednostkowy koszt (PLN/Mgprzetwarzanych pozostałości) zużycia wszystkich reagentόw oraz materiałów stabilizujących i zestalających wykorzystywanych w procesach przetwarzania i przygotowania do składowania/unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin P4.1.2 = (KSZmin / KSZ i ) * (Waga KSZ) Gdzie: P4.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.1.2 KSZi – koszt jednostkowy wg oferty „i”, obliczony samodzielnie przez Zamawiającego w fazie oceniania ofert, na podstawie podanej w ofercie „i” wielkości jednostkowego zużycia poszczególnych reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających (JZR), wykorzystywanych w procesach przetwarzania i przygotowania do składowania/unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych, (popiołów lotnych z kotła, oraz pyłów i produktów reakcji z procesu oczyszczania spalin - z lejów popiołowych filtra tkaninowego) *), KSZmin – najniższy koszt zużycia wszystkich reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających, wykorzystywanych w procesach przetwarzania i przygotowania do składowania/unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych – wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert. Koszty jednostkowe podane w € przeliczone będą na PLN po kursie z dnia odpowiadającego terminowi otwarcia ofert. Waga KSZ – waga kryterium cząstkowego 4.1.2 = 1, 40 |  |
|  | *) W ofercie wskazany musi być producent (źródło zakupu) reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających , specyficznych dla procedury przewidzianej w projekcie wg oferty „i”, które mogą nie być dostępne powszechnie na rynku (o ile takie przewiduje się zastosować w oferowanym wariancie technologii). |
| 4.1.3 | Koszt opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin (PLN/rok) P4.1.3 = (KUPmin / KUP i) * (Waga KUP) gdzie: P4.1.3 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.1.3 KUP i – suma rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin według oferty „i”, KUPmin – suma rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin, najniższa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert. KUP – suma rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin (popioły lotne z kotła i produkty reakcji z lejów popiołowych filtra tkaninowego) uprzednio przetworzonych i kierowanych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z uwzględnieniem dodanej masy reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających (o ile spełnione są i udowodnione wymagania bezpieczeństwa ekologicznego zastosowanych procedur przetwarzania – por. opis wymagań w PF-U – rozdział 1.10.1.8) W celu obliczenia rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin (popioły lotne z kotła i produkty reakcji z lejów popiołowych filtra tkaninowego) ustala się jednostkowe stawki za składowanie w wysokości = 450 PLN/Mgpozostałości, z uwzględnieniem masy dodanych środków stabilizujących i zestalających. Koszty w € przeliczone będą na PLN po kursie z dnia odpowiadającego terminowi otwarcia ofert. KUP – waga kryterium cząstkowego 4.1.3 = 1, 40 |  |
| 4.2 | Koszty związane z utrzymaniem ruchu wybranych zespołów instalacji i wymianą zespołów/części – według deklarowanych gwarancji |
| 4.2.1 | Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin nominalnie po 2 latach eksploatacji P4.2.1 = (KWRmin / KWR i ) * (Waga KWR) Gdzie: P4.2.1 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.2.1, KWRi – wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin, nominalnie po dwóch latach, według gwarancji oferty „i” (wyrażony w % powierzchni rusztu), KWRmin – wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin, nominalnie po dwóch latach, najniższy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ( wyrażony w % powierzchni rusztu ). Zamiana rusztowin miejscami, pomiędzy poszczególnymi strefami rusztu, nie jest traktowana jako wymiana. Waga KWR – waga kryterium cząstkowego 4.2.1 = 1, 40 |  |
| 4.2.2 | Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (dotyczy komory spalania i dopalania) nominalnie po 2 latach eksploatacji P4.2.2 = (KWWmin / KWWi ) * (Waga KWW) Gdzie: P4.2.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.2.2, KWWi – wskaźnik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (wyrażony w % powierzchni wymurówki komory spalania i komory dopalania), nominalnie po dwóch latach eksploatacji, według gwarancji oferty „i” KWWmin – najniższy ze wskaźników powierzchniowych skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (wyrażony w % powierzchni wymurówki komory spalania i komory dopalania), nominalnie po dwóch latach eksploatacji, spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga KWW – waga kryterium cząstkowego 4.2.2 = 1, 40 |  |

# Text boxes

Max

Min